## Table 1
Tabella 22. Valori raccomandati secondo la norma UNI 10380.
Tipo di locale, compito visivo, attività |  | Illuminamento di esercizio. Valore medio (lx) |  | Tonalità di colore |  | Gruppo di resa del colore, Ra′ |  | Indice di abbagliamento, G
Abitazioni e alberghi
Zona di conversazione o di passaggio |  | 50‐100‐150 |  | W |  | 1 A |  | A
Zona di lettura |  | 200‐300‐500 |  | W |  | 1 A |  | A
Zona di scrittura |  | 300‐500‐750 |  | W |  | 1 A |  | A
Zona dei pasti |  | 100‐150‐200 |  | W |  | 1 A |  | A
Cucina |  | 200‐300‐500 |  | W |  | 1 A |  | A
Bagno, illuminazione generale |  | 50‐100‐150 |  | W |  | 1 A |  | B
Bagno, zona specchio |  | 200‐300‐500 |  | W |  | 1 A |  | B
Camere, illuminazione generale |  | 50‐100‐150 |  | W |  | 1 A |  | B
Camere, zona armadi |  | 200‐300‐500 |  | W |  | 1 A |  | B
Camere, letti |  | 200‐300‐500 |  | W |  | 1 A |  | B
Camere, stiratura, cucitura e rammendo |  | 500‐750‐1000 |  | W |  | 1 A |  | A
Tabella 23. Caratteristiche comparative delle sorgenti luminose.
Tipo di lampada |  |  | Potenza (W) |  |  |  | Efficienza (lm/W) |  | Vita media (h)
A incandescenza |  |  | 25‐2000 |  |  |  | 10‐20 |  | 1000
Fluorescenti tubolari |  |  | 18‐58 |  |  |  | 90 |  | 6000‐1200
A vapori di mercurio ad alta pressione |  |  | 50‐1000 |  |  |  | 35‐55 |  | 6000
A vapori di sodio ad alta pressione |  |  | 50‐1000 |  |  |  | 35‐120 |  | 16000
A vapori alogenuri |  |  | 70‐2000 |  |  |  | 70‐95 |  | 6000
Tabella 24. Criteri di scelta del tipo di lampade.
Tipo di lampada | Adatto per
A incandescenza | Piccoli punti luce, proiettori e apparecchi stagni antideflagranti con poche ore di funzionamento
Fluorescenti tubolari | Locali con altezza dei punti luce inferiore a 7 m (in generale 3‐3,5); Uffici e locali in cui è richiesta l'esatta percezione dei colori
A vapori di mercurio ad alta pressione | Officine con altezza di installazione sopra i 7 m (crescente con la potenza della lampada); Strade e recinzioni
A vapori di sodio ad alta pressione | Officine con altezza di installazione sopra i 9‐10 m (crescente con la potenza della lampada); Piazzali e strade con forte traffico
A vapori alogenuri | Officine con altezza di installazione sopra i 9‐10 m in cui è richiesta una buona resa cromatica (officine aeronautiche)
Tabella 25. Consumi e risparmio per le diverse tipologie di lampade.
Lampade a incandescenza |  |  | Lampade a risparmio energetico |  |  |  | Risparmio
Potenza (W) | kW consumati in 15.000 ore (12 anni) |  | Potenza corrispondente delle lampade a risparmio energetico |  | kW consumati in 15.000 ore |  | kWh risparmiati in 15.000 ore |  |  | € risparmiati (al costo medio di 0,1678 €/kWh)
100 | 1500 |  | 20 |  | 300 |  | 1200 |  |  | 201.36
75 | 1125 |  | 15 |  | 225 |  | 900 |  |  | 151.02
60 | 900 |  | 11 |  | 165 |  | 735 |  |  | 123.39