## Table 1
Tabella 26. Fabbisogno pro‐capite di acqua calda sanitaria per alcune utenze.
|  |  | litri/ giorno |  | kcal/ giorno |  | MJ/ giorno |  | kWhth/ giorno |  | litri/ giorno
Abitazione |  |  | 50 |  | 1650 |  | 6.9 |  | 1.92 |  | –
Spogliatoi e bagni, industrie |  |  | 20 |  | 660 |  | 2.76 |  | 0.767 |  | –
Uffici |  |  | 5 |  | 165 |  | 0.69 |  | 0.192 |  | –
Strutture recettive di tipo alberghiero |  |  | 100 |  | 3300 |  | 13.82 |  | 3.84 |  | per stanza
Palestre |  |  | 35 |  | 1155 |  | 4.84 |  | 1.34 |  | per utilizzatore
Lavanderie |  |  | 6 |  | 198 |  | 0.83 |  | 0.23 |  | per kg lavorato
Ristoranti |  |  | 10 |  | 330 |  | 1.38 |  | 0.38 |  | per pasto
Bar |  |  | 2 |  | 66 |  | 0.27 |  | 0.076 |  | per consumazione
Tabella 27. Irraggiamento giornaliero medio annuo (kWh/m2) in tre località italiane.
Inclinazione superficie |  | Milano |  |  |  | Roma |  |  |  | Trapani
0° (tetto piano) |  | 3.39 |  |  |  | 4.18 |  |  |  | 4.47
30° (tetto a falda) |  | 3.76 |  |  |  | 4.76 |  |  |  | 5.38
90° (facciata) |  | 2.44 |  |  |  | 3.15 |  |  |  | 3.43
Tabella 28. Conto Energia (2010) – Tariffe incentivanti (€/kWh).
Potenza nominale impianto (kW) |  | Art. 2, comma 1, lettera b1) |  |  |  | Art. 2, comma 1, lettera b2) |  |  |  | Art. 2, comma 1, lettera b3)
1 ≤ P ≤ 3 |  | 0.384 |  |  |  | 0.423 |  |  |  | 0.471
3 < P ≤ 20 |  | 0.365 |  |  |  | 0.403 |  |  |  | 0.442
P > 20 |  | 0.346 |  |  |  | 0.384 |  |  |  | 0.423
Tabella 29. Rendimenti a confronto.
| Turbine a gas |  |  | Motori alternativi |  |  |  | Turbina a vapore |  |  |  | Ciclo combinato gas‐vapore
Range di potenza standard | 1 MW – 250 MW |  |  | 0,1 MW – 5 MW |  |  |  | 0,5 MW – 200 MW |  |  |  | 5 MW – 350 MW
Rendimento elettrico (valori tipici) | 30% – 35% |  |  | 30% – 42% |  |  |  | 25% – 35% Il valore più alto si ottiene in caso di sola produzione di elettricità |  |  |  | 40% – 60% Il valore più alto si ottiene in caso di sola produzione di elettricità
Rendimento com‐ plessivo impianto (rendimento elet‐ trico e termico) | 75% – 85% |  |  | 65% – 85% |  |  |  | 75% – 85% |  |  |  | 75% – 85%
Combustibile | Metano o combu‐ stibile gassoso |  |  | Metano o combu‐ stibile gassoso, Diesel o doppio com‐ bustibile (Diesel e gas) |  |  |  | Qualsiasi combustibi‐ le, calore di recupero |  |  |  | Come turbina a gas + turbina a vapore
Vantaggi | Recupero termico ad alta temperatura, taglia piccola, alta potenza in volumi ridotti |  |  | Alta flessibilità, possibilità di arresto giornaliero |  |  |  | Permette il recupero del calore disperso dai processi industriali per produrre elettricità |  |  |  | Elevato rendimento elettrico